DOKLAD O KONTROLE ČINNOSTI
ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ZA PROVOZU

vykonané dne 18. 5. 2023 dle ČSN 34 2710 (Elektrická požární signalizace – projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba z 9/2011 a změny Z1 z 8/2013)

Číslo servisu:	2023/01
Druh zkoušky:	Půlroční (dle ČSN 34 2710)
Funkční zkoušku provedl:	Lubomír Lehovec

Provozovatel:	Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
Čelakovského 40/13
407 46 Krásná Lípa
IČO: 70872741

Revidovaný objekt:	Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa – pavilony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Čelakovského 40/13
407 46 Krásná Lípa

Zahájení funkční zkoušky:	17. 5. 2023
Ukončení funkční zkoušky:	18. 5. 2023

Zařízení podrobené zkoušce:	Elektrická požární signalizace

Umístnění zařízení:	Kancelář vrchní sestry v hlavní budově P1

1. Rozsah zařízení podléhajícího funkční zkoušce:
  ústředna Menvier DF6000	1 ks
  optickokouřový detektor Menvier MAP820	226 ks
  teplotní detektor Menvier MAH830	11 ks
  optickoteplotní detektor Eaton CAPT340	3 ks
  tlačítkový hlásič Menvier MBG813	28 ks
  siréna	5 ks
  sirénová jednotka	1 ks
  záložní akumulátor ústředny 12V/12Ah	2 ks
2. Provedené práce na systému:
- vizuální a fyzická kontrola všech prvků systému - poškození a uchycení
- kontrola dotažení svorkovnic, kabeláže ústředny a přívodního kabelu ústředny
- kontrola hodnoty napájecího napětí a kontrola stavu záložních akumulátorů
- zkouška všech detektorů a hlásičů
- aktivace návazných zařízení

Odzkoušená návazná zařízení:
akustická signalizace
1. Výsledek kontroly provozuschopnosti:
  Zařízení EPS bylo fyzicky překontrolováno, byla provedena zkouška činnosti všech automatických hlásičů, signalizací ústředny EPS a kontrola funkce ovládacích výstupů ovládaných návazných zařízení, na EPS.
2. Zařízení byla vyzkoušena ve třech režimech napájení:
- na elektrickou síť
- na elektrickou síť a po vypnutí sítě na náhradní zdroj elektrického proudu
- při vypnuté síti na náhradní zdroj elektrického proudu

Všechna zařízení jsou ve všech režimech funkční.
1. Závady a nedodělky:
  Závady a nedodělky nebyly zjištěny.
2. Závěr:
  Potvrzuji, že při kontrole požárně bezpečnostního zařízení EPS Menvier DF6000 v objektu Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a zařízení je namontováno v souladu s projektovou dokumentací dle ČSN 34 2710 a vyhlášky MV č. 246/2001 a je plně funkční a schopné trvalého provozu.

Příští kontrola musí být provedena nejpozději: 17. 11. 2023

Tato funkční zkouška se netýkala provedení revize síťových částí a přívodů zařízení EPS ve smyslu
ČSN 33 2000-6 (Elektrické instalace nízkého napětí - část 6: Revize z 9/2007).

ELNIKA plus, s.r.o.
Poštovní 412
407 47 Varnsdorf
IČO: 27260763
Zapsáno v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21250

Ve Varnsdorfu dne 25. 5. 2023	Technik: Lubomír Lehovec